## Dados
Corrente Máx:
|  | 3 condutores | 2 condutores | QT | Indice | Fase | Neutro | Terra | secao |  | Fase | secao
|  | 0 |  | 0 |  | # 1,5 mm² | # 1,5 mm² | # 1,5 mm² | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 15.5 | 17.5 | 1.5 | 1 | # 2,5 mm² | # 2,5 mm² | # 2,5 mm² | 2.5 |  | # 1,5 mm² | 10
|  | 21 | 24 | 2.5 | 2 | # 4,0 mm² | # 4,0 mm² | # 4,0 mm² | 4 |  | # 10,0 mm² | 120
|  | 28 | 32.0001 | 4 | 3 | # 6,0 mm² | # 6,0 mm² | # 6,0 mm² | 6 |  | # 120,0 mm² | 150
|  | 36 | 41 | 6 | 4 | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | 10 |  | # 150,0 mm² | 16
|  | 50.0001 | 57 | 10 | 5 | # 16,0 mm² | # 16,0 mm² | # 16,0 mm² | 16 |  | # 16,0 mm² | 185
|  | 68 | 76 | 16 | 6 | # 25,0 mm² | # 25,0 mm² | # 16,0 mm² | 25 |  | # 185,0 mm² | 2.5
|  | 89 | 101 | 25 | 7 | # 35,0 mm² | # 25,0 mm² | # 16,0 mm² | 35 |  | # 2,5 mm² | 240
|  | 111 | 125 | 35 | 8 | # 50,0 mm² | # 25,0 mm² | # 25,0 mm² | 50 |  | # 240,0 mm² | 25
|  | 134 | 151 | 50 | 9 | # 70,0 mm² | # 35,0 mm² | # 35,0 mm² | 70 |  | # 25,0 mm² | 35
|  | 171 | 192 | 70 | 10 | # 95,0 mm² | # 50,0 mm² | # 50,0 mm² | 95 |  | # 35,0 mm² | 4
|  | 207 | 232 | 95 | 11 | # 120,0 mm² | # 70,0 mm² | # 70,0 mm² | 120 |  | # 4,0 mm² | 50
|  | 239 | 269 | 120 | 12 | # 150,0 mm² | # 95,0 mm² | # 95,0 mm² | 150 |  | # 50,0 mm² | 6
|  | 275 | 309 | 150 | 13 | # 185,0 mm² | # 95,0 mm² | # 95,0 mm² | 185 |  | # 6,0 mm² | 70
|  | 324 | 353 | 185 | 14 | # 240,0 mm² | # 120,0 mm² | # 120,0 mm² | 240 |  | # 70,0 mm² | 95
|  | 370 | 415 | 240 | 15 | Cabo acima de #240,0mm2 | Cabo acima de #240,0mm2 | Cabo acima de #240,0mm2 |  |  | # 95,0 mm²
|  | 5000 | 5000 | 9999
[9 empty] | 10 | secao utilizada QT
Tipo de circuito | [8 empty] | 10 | secao utilizada CC2
Monofásico ou Bifásico sem neutro | 2 | [7 empty] | 10 | secao utilizada CC3
Trifásico ou Bifásico com neutro | 1.732
Constante do bifásico e do trifásico | 1.732
Antes de fazer o cálculo, sempre no nosso site se tem uma versão
mais atualizada da planilha, esta versão é: Versão 23_04_22
https://www.projetoseletrico.com.br/calculo-de-queda-de-tensao-para-cabos
Video de instruções da planilha
https://youtu.be/6Atjch4rPhs
Precisa de ART ? Veja as regras para emissão de ART
https://www.projetoseletrico.com.br/art-instalacoes-eletricas
Precisa de uma planilha para cálculo Residencial ou entrada coletiva?
www.projetoseletrico.com.br/calculo-de-demanda-enel
Precisa de um projeto elétrico completo ou um cálculo mais específico?
Entre em contato por email: jonascolantonio@gmail.com
Desenvolvida por Jonas Colantonio
www.projetoseletrico.com.br

## Calculo de QT
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO PARA CABOS DE COBRE - 750V - PVC |  |  |  |  | TEXTO SOBRE QUEDA DE TENSÃO DA NBR 5410
Tipo de circuito | Trifásico ou Bifásico com neutro
Queda de tensão máxima (%) | 2
Comprimento do circuito (mt) | 34
Corrente nominal do circuito (A) | 35
Tensão do circuito (V) | 220
Proteção do circuito (A) | 50
Seção mínima para QT máxima | 7.9633
APRESENTAMOS OS 2 CÁLCULOS, DE QUEDA DE TENSÃO E DE CAPACIDADE DE CORRENTE, BASEADO NA SUA PROTEÇÃO
CALCULADO PELO METODO
| Queda de tensão | 2 condutores | 3 condutores | Capacidade condução
Cabo mínimo a ser utilizado FASE: | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm²
Cabo mínimo a ser utilizado NEUTRO: | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm²
Cabo mínimo a ser utilizado TERRA: | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm² | # 10,0 mm²
Queda de tensão Efeitva com este cabo (%) | 1.5927 | 1.5927 | 1.5927 | 1.5927
Note on A3: Jonas Colantonio: Selecione no drop box ao lado o tipo de circuito
Note on A4: Jonas Colantonio: coloque a queda de tensão máxima para o seu circuito
Note on A5: Jonas Colantonio: Coloque a distância do circuito em Metros
Note on A6: Jonas Colantonio: Coloque a corrente nominal do circuito, que é a corrente de trabalho do seu circuito
Note on A7: Jonas Colantonio: Coloque a tensão do circuito
Note on A8: Jonas Colantonio: Coloque aqui a corrente (A) proteção que voce utiliza para esse circuito, Por exemplo: se for disjuntor de 200A preenche com 200
Note on A10: Jonas Colantonio: Mostra qual seria a seção mínima do cabo para a queda de tensão máxima aceita no seu cálculo
Note on A22: Jonas Colantonio: Como o cabo utilizado é um pouco maior que a seção mínima calculado ou dimensionado pela capacidade de condução de corrente, temos uma queda de tensão efetiva diferente da máxima.